## 封面
崇左市第二人民医院-UPS不间断电源采购项目
招 标 控 制 价
崇左市第二人民医院
招 标 人:
(单位盖章)
建成工程咨询股份有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
2023年7月24日

## 招标控制价
崇左市第二人民医院-UPS不间断电源采购项目
招 标 控 制 价
招标控制价 |  | (小写): | 227038.87元
贰拾贰万柒仟零叁拾捌元捌角柒分
(大写):
|  | 崇左市第二人民医院 |  | 工程造价 | 建成工程咨询股份有限公司
招 标 人: |  |  |  | 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字） |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 2023年7月24日 |  | 复 核 时 间： | 2023年7月24日

## 总说明
总 说 明
工程名称: | 崇左市第二人民医院-UPS不间断电源采购项目 | 第1页 共1页
一、项目概况 本工程为崇左市第二人民医院-UPS不间断电源采购项目,包括不间断电源设备安装、现场环境改造、布线以及系统调试等内容。 建设地点：崇左市第二人民医院 二、工程量清单编制依据： （一）根据项目需求进行市场询价； （二）价格为含税价；
表-01

## 釆购清单计价表
崇左市第二人民医院-UPS不间断电源采购项目清单计价表
工程名称:崇左市第二人民医院-UPS不间断电源采购项目
序号 | 货物名称 | 参数 | 计量单位 | 数量 | 综合単价 | 合价 | 备注
（一）、不间断电源设备
1 | 不间断电源主机 200KVA | 1.釆用在线式双变换高频型UPS,三进三出，容量不低于200kVA/180kW 2.输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：323~418VAC 3.输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应〉0.99 4.输入电压与频率为额定值，输出为额定100%非线性负载时，输入电流总谐波成份应≦4.2% 5.输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为UPS上、下限值时，其稳压精度应≦0.1% 6.输出额定电压应380/400/415VAC可调 7.额定输出功率因数应≧0.9 8.输入电压波形失真度≦5%,输出额定阻性负载与非线性负载，输出电压波形失真度应为:100%市电阻性负载:≦0.4%, 100%市电非线性负载:≦4.8% 9.100%不平衡负载：输入电压与频率为额定值，输出任意一相为额定阻性负载，其余相空载，输岀电压不平衡度应≦0.1% 10.输入电压为额定值，输出为额定100%阻性负载时，系统效率应≧96% 11.过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%,正常工作时间应≧lOmin 12.外接电池组电压可调：若未来遭遇个别电池故障，需要维护、更换时，可现场灵活调节电池组的只数；在配置12V电池的情况下，可根据现场电池节数从36/38/40/节调整，无须整组更换；投标时须提供满足上述要求的产品彩页截图，并加盖厂家公章。 13.应具备无电池开机功能：UPS主机在没有接入电池组或者电池组故障时，可直接通过市电直接开机 14.应具备并机功能，支持不少于4台并机运行 15.UPS主机人机界面应配置LCD显示屏，同时应配置LED故障、状态显示灯，方便现场运维 16.须标配RS232端口，免费提供通讯协议，可接入第三方动力环境监控系统 17.应支持选配MODBUS卡，支持两个RJ45端口，支持MODBUS-RTU协议，无需额外加配软硬件。 18.应支持选配智能监控卡，可实现UPS远程监控，最大200台UPS集中监控；可远程关闭服务器、最大可实现控制200台服务器自动关机 19.要求UPS主机中的功率板采用涂敷三防漆工艺，具有防潮、防尘、防漏电、防腐蚀、 防锈、防盐雾、防震、防老化、绝缘、耐电晕等性能。 20.UPS主机的结构应采用“类模块”设计方案，应实现维修便捷及快速 21.UPS主机具备自老化功能：在后端不接任何负载的情况下，UPS主机上电后只需通过操作面板设置即可让其自行老化 22.外观与结构：UPS主机箱应镀层牢固，漆面匀称，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；表面平整，所有标牌、标记、文字符号应清晰易见、正确、整齐；各种开关便于操作，灵活可靠 23.应具备输出短路保护、输岀过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等功能 24.含调试 | 台 | 1 | 135371.02 | 135371.02
2 | 蓄电池 | 1. 采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V,单节蓄电池容量：≧lOOAh 2. 为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌 3.蓄电池正常浮充状态下，其浮充寿命可达10年及以上，单节蓄电池净重量应不低于28KG,投标时应提供产品彩页证明，并加盖厂家公章；本项目供货现场将进行称重验收，一经发现电池内掺玻璃、水泥等弄虚作假的行为，将取消合同，所有损失由中标方承担，并处罚金 4.蓄电池外观无变形、漏液、裂纹及污迹，标识清晰； 正、负极端子有明显标志，便于连接 5.蓄电池阻燃性能应符合YD/T799-2010中第6.4条的要求 6.蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形 7.蓄电池以30I10(A)放电3min,极柱不应熔断，内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常 8.蓄电池静置28天后容量保存率应≧97.9% 9.蓄电池密封反应, 效率应≧96.8% 10.蓄电池安全阀开阀压力应在10~35kPa范围内，闭阀压力应在 3~30kPa范围内。 11.完全充电后的蓄电池以0.3I10A连续充电160h,无变形、无漏液 12.蓄电池间连接电压降应≦5.3mV 13.防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 14.蓄电池内阻应≦3.2mΩ,同组蓄电池内阻偏差应≦10.3% 15. 低温敏感性：蓄电池10h率容量应≧0.93C10,外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象 16.同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≦2.3% | 节 | 80 | 715.89 | 57271.2
3 | 电池柜 | 电池柜可安装1组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关,1.含蓄电池间的连接线缆 | 个 | 2 | 3470.33 | 6940.66
[5 empty] | 小计 | 199582.88
（二）、现场环境改造
4 | 配电箱 | 内含200KWA不间断电源的空气开关及相对应设备的预留空气开关 | 台 | 1 | 1477.84 | 1477.84
5 | 电源线 | YJV-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 | 米 | 68 | 330.6 | 22480.8
6 | 现场水泥路面开挖及恢复 | 埋深50CM，过路面采用mpp管外径110mm预埋，含开挖，路面恢复，水泥砂浆等所有材埋深50CM，过路面采用mpp管外径110mm预埋，含开挖，路面恢复，水泥砂浆等所有材料及人工 | 米 | 30 | 97.1183 | 2913.55
7 | 电缆保护管 | PVC-φ110 | 米 | 20 | 29.19 | 583.8
[5 empty] | 小计 | 27455.99
（三） | 合价 | 含税，含安装调试 |  |  |  | 227038.87